## Sheet1
天河区中医医院气体灭火系统改造项目工程类清单
序号 | 整改更换内容 | 位置 | 数量 | 单位 | 单 价（RMB) | 总 价（RMB) | 备注
一 | 4楼信息机房七氟丙烷气体灭火系统维修
1 | 七氟丙烷灭火剂瓶组维修充装 | 4楼机房 | 49 | KG |  |  | 含检测充装、运输/调试
2 | 七氟丙烷主机接入大楼系统 | 4楼机房 | 3 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
3 | 气体控制器的功能检测及加装紧急放气保护装置 | 4楼机房 | 1 | 项 |  |  | 含材料
4 | 主机编程调试费 | 消防中心主机 | 1 | 项 |  |  | 厂家技术
5 | 小计 |  |  |  |  | 0
二 | 地下室发电机房七氟丙烷气体灭火系统维修
1 | 柜式灭火装置 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
2 | 七氟丙烷灭火剂 | 发电机房 | 100 | KG |  |  | 含安装,线路,设备、调试
3 | 驱动装置 | 发电机房 | 1 | 瓶 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
4 | 七氟丙烷主机接入大楼系统 | 发电机房火警信号 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
5 | 七氟丙烷主机接入大楼系统 | 发电机房故障信号 | 3 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
6 | 七氟丙烷主机接入大楼系统 | 发电机房放气信号 | 3 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
7 | 单区气体控制器的更换 | 发电机房 | 1 | 台 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
8 | 控制器备电电池 | 发电机房 | 1 | 对 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
9 | 控制器220V供电电源 | 发电机房 | 1 | 项 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
10 | 气体报警控制线路 | 信号及控制线更换 | 100 | 米 |  |  | 含材料更换安装
11 | 感烟探测器 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
12 | 感温探测器 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
13 | 气体放气指示灯24V | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
14 | 消防警铃24V | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
15 | 声光警报器 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
16 | 紧急放气/停止按钮 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
17 | 手动/自动转控制面板 | 发电机房 | 1 | 套 |  |  | 含安装,线路,设备、调试
18 | 压力开关功能检修 | 发电机房（原配置） |  |  |  |  | 配套检查
19 | 喷头装置检修 | 发电机房（原配置） |  |  |  |  | 配套检查
20 | 电磁阀装置 | 发电机房（原配置） |  |  |  |  | 配套检查
21 | 瓶组压力表 | 发电机房（原配置） |  |  |  |  | 配套检查
22 | 主机编程调试费 | 消防中心主机 | 1 | 项 |  |  | 厂家技术
23 | 运输费 |  | 1 | 项
24 | 小计 |  |  |  |  | 0
A | 合计 |  |  |  |  | 0
B | 税管费[A]*9% |  |  |  |  | 0
C | 消防整改工程总造价 |  |  |  |  | 0
注：1、以上报价已含税收；
2、4层机房内气体灭火系统将于7月份达到五年需检修充装要求，并调整正常接入系统投入使用，增加消防信号至控制室，以便无人值班时报警信号能及时传输至控制室。
2、4层机房内气体灭火系统将于8月份达到五年需检修充装要求，并调整正常接入系统投入使用，增加消防信号至控制室，以便无人值班时报警信号能及时传输至控制室。
2、4层机房内气体灭火系统将于9月份达到五年需检修充装要求，并调整正常接入系统投入使用，增加消防信号至控制室，以便无人值班时报警信号能及时传输至控制室。
3、发电机房内气体灭火系统已老化损坏失效，建议更换新气体控制器及连接控制装置，并调整正常接入系统投入使用，增加消防信号至控制室，以便无人值班时报警信号能及时传输至控制室，对气体灭火剂及驱动装置进行更新配置，确保药剂及功能正常。