天河区中医医院发热门诊改扩建工程

招标文件

项目名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程

招标编号： 2020-09

招标人：广州市天河区中医医院

发布日期：2020年08月

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 用户需求书	6

第三部分 投标人须知	20

第四部分 开标、评标、定标	24

第五部分 投标格式	26

# 第一部分 投标邀请函

（被邀请单位名称） ：

广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程进行院内招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目编号： 2020-09

二、项目名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程

三、项目预算金额（元）：600000.00

四、采购数量：1批，详见附件清单

五、采购项目内容：

发热门诊改改扩建工程中的装修装饰、空调与通风系统、电气工程、钢结构工程、给排水工程，详细见用户需求书采购项目平面图纸、技术规格、参数及要求（投标人必须对项目内全部招标内容进行投标，不允许只对项目内部分内容进行投标。

- 获取招标文件方式：投标人须提供以下资料。

1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。

3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。

4、投标人应具备以下资质：投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级或以上资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内）。投标人拟担任本工程项目技术负责人的人员为：建筑工程专业贰级或以上级别的注册建造师；

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《广东省住房和城乡建设厅关于印发建筑业企业等资质管理“放管服”改革试点实施意见的通知》（粤建规范〔2018〕7号）、《广州市住房和城乡建设局关于信用良好建筑业企业直接核准专业承包资质和扩大承包工程范围的通知》（穗住建〔2019〕437号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

②注册建造师不包括临时注册建造师。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

5、投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：建筑工程专业中级工程师或以上职称。

6、专职安全员须具有安全生产考核合格证（B类/C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

7、投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标人声明。

8、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。

9、资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案及拟担任本工程项目负责人须是本企业诚信档案中的在册人员。

10、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第七条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则 不通过资格审查且将被拒绝一定时期内参与招标人所组织的工程招标（注：拒绝投标时限为三个月，自招标人发出中标通知书之日起计）。

注：未在招标公告第八条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

七、投标截止时间：2020年 09月14日下午14:30（注：2020年 8月28日上午9:00开始受理投标文件。)

八、提交投标文件地点：广州市天河区中医医院院办（地址：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号8楼801室，联系人：林海宾，联系电话：020-32681714.）

广州市天河区中医医院

发布日期：2020年 8月28日

# 第二部分　用户需求书

一、总则

            - 本次招标的项目及范围为：发热门诊改扩建工程中的装修装饰、空调与通风系统、电气工程、钢结构工程、给排水工程

            - 交货地点：采购人指定的地点。

            - 验收交付使用时间：自签订合同后 60个日历天内完成项目供货、安装、调试，合格通过验收并交付采购人正常使用。

            - 采购人有权在签订合同时修改产品的设计和对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

二、项目总体要求

      - 中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。投标报价应包括本项目所需提供的货物、人工费、材料费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、税收、保险、备品备件、专业工具、售后服务、质保期内维保等的全部费用。

      - 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

      - 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

      - 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

      - 中标供应商应保证所提供的货物，采购人在中华人民共和国使用任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任，并赔偿采购人及受害方因此遭受的全部损失（若属于采购人原因引起的，对中标供应商免责）。

      - 投标人要明确列出所投产品的详细配置参数，同时如实填写提供技术规格偏离表，并确保所投产品具有本需求书描述的基本性能。如不列出所投产品规格和详细技术参数，将会被认定是严重技术偏离而导致无效投标。

      - 本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应招标文件要求。

      - 招标文件技术指标中所有带“▲”指标的关键性指标，所投产品应满足，若低于招标文件要求（负偏离）则会被扣分。

      - 中标人所投货物应当满足国家有关环保标准，保障实验室人员健康，若违反国家相关规定，由中标人自行承担一切责任。

- 项目图纸（方案图）

四、项目采购清单

| 分部分项设备清单(装修装饰) |
| --- |
| 工程名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 拆除原有墙体 | 原有砖墙拆除、垃圾清运 | m2 | 118.00 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有天花 | 原有吊顶拆除、垃圾清运 | m2 | 66.50 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 50MM厚双面玻镁彩钢板,彩钢板厚度0.426mm | m2 | 185.00 |  |  |  |
| 4 | 自流坪楼地面 | 吸收性界面处理剂，水泥自流平 | m2 | 165.00 |  |  |  |
| 5 | PVC地板 | 2.0mm厚防静电PVC地板 | m2 | 165.00 |  |  |  |
| 6 | 楼(地)面涂膜防水 |  | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 防滑砖地面 | 湿区300*300防滑砖，白水泥擦缝 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 玻镁彩钢板隔墙 | 50MM厚双面玻镁彩钢板隔墙,彩钢板厚度0.426mm | m2 | 325.00 |  |  |  |
| 9 | 洁净门 | 洁净子母门1200*2100mm 带5mm厚双层钢化玻璃视窗 | 樘 | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 洁净平开门 | 洁净平开门800*2100mm 带5mm厚双层钢化玻璃视窗 | 樘 | 23.00 |  |  |  |
| 11 | 圆弧条 |  | m2 | 285.00 |  |  |  |
| 12 | 铝材 |  | m2 | 285.00 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

| 分部分项工程（通风与空调系统） |
| --- |
| 工程名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 新风通风机 | 风量600m3/h,全压250pa，功率：70W，电压220V | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 排风通风机 | 风量400m3/h,全压230pa，功率：65W，电压220V | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | ABS方形散流器 | 600*600 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 双层百叶排风口 | 450*450 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | PVC风管 | DN160 | m | 25.00 |  |  |  |
| 6 | PVC风管 | DN110 | m | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | DN160 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 阀门 | DN110 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 通风管道绝热 | B1级橡塑保温δ=25mm厚 | m2 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 天花排气扇 | 风量350m3/h | 台 | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 管道支架 |  | kg | 44.00 |  |  |  |
| 12 | 空调风管机 | 制冷量：5KW，循环风量：650m3/h，恒温除湿控制 | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 风管管道式灭菌净化装置 | 处理风量1000~4000m3/h | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 铜管 | 冷媒管Ф9.53 | m | 78.00 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 冷媒管Ф12.7 | m | 56.00 |  |  |  |
| 16 | 铜管 | 冷媒管Ф15.88 | m | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 冷媒管Ф19.05 | m | 24.00 |  |  |  |
| 18 | PVC冷凝水管 | DN32 25mm PEF保温套管 | m | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 信号线 | RVVP 4*0.75mm | m | 45.00 |  |  |  |
| 20 | 信号线 | RVVP 3*2.5mm | m | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 设备支架 |  | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 22 | 空调打洞(孔) |  | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

| 分部分项工程（电气工程） |
| --- |
| 工程名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 金属线槽 | 200*150*1.2mm | m | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 电缆 | WDZ-YJV-3*50+2*35 | m | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 镀锌电线管 DN25 | m | 300.00 |  |  |  |
| 4 | 配线 | WDZ-BYJ2.5 | m | 400.00 |  |  |  |
| 5 | 配线 | WDZ-BYJ4 | m | 600.00 |  |  |  |
| 6 | LED灯 | 600mmx600mm | 套 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 灭菌灯 | 30W | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 8 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 28.00 |  |  |  |
| 9 | 定时开关 | 机械旋钮式定时 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 10 | 插座 | 单相二、三极插装，220V/10A | 个 | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 插座 | 单相二、三极插装，220V/16A | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 预留电源出线盒 |  | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 接线盒 |  | 个 | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 彩色可视对讲室内机 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 彩色可视对讲门口机 | 彩色可视对讲门口机ZJ（带指纹、可视、刷卡） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 磁力锁 |  | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 电源 | 门禁电源 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 开门按钮 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 19 | 门禁卡 |  | 个 | 15.00 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 镀锌电线管 DN25 | m | 40.00 |  |  |  |
| 21 | 配线 | WDZ-BYJ1.5 | m | 35.00 |  |  |  |
| 22 | 门禁配线 | SYV-75-5 | m | 35.00 |  |  |  |
| 23 | 护士呼叫主机 |  | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 24 | 护士呼叫分机 |  |  | 5.00 |  |  |  |
| 25 | 走廊显示屏 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

| 分部分项工程(给排水) |
| --- |
| 工程名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 柱式洗手盆 | 含感应水龙头、角阀、编织软管、下水器等组件 | 组 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 大便器 | 蹲便器 | 组 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 淋浴器 |  | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 给、排水附(配)件 | 地漏 | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 排水UPVC | De50 | 米 | 24.00 |  |  |  |
| 6 | 排水UPVC | De75 | 米 | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 排水UPVC | De150 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 给水PPR | DN20 | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 给水管 | DN25 |  | 35.00 |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 螺纹阀门 | DN25 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 清扫口 De75 |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 管架制作安装 |  | kg | 80.00 |  |  |  |
| 14 | 污水处理设施 | ≥3立方污水处理设施及加药设备 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

| 分部分项设备清单(结构加固) |
| --- |
| 工程名称：广州市天河区中医医院发热门诊改扩建工程 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:180外墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 | m2 | 108.00 |  |  |  |
| 2 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.80 |  |  |  |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.60 |  |  |  |
| 4 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:HN300*150*6.5*9 | t | 1.30 |  |  |  |
| 5 | 钢板楼板 | 1.0.8厚镀锌楼承板 2.商品混凝土C30 | m2 | 55.20 |  |  |  |
| 6 | 零星钢构件 | 1.构件名称:连接钢板 | t | 0.50 |  |  |  |
| 7 | 钢结构除锈 | 1.旧金属钩件人工除锈 | m2 | 122.00 |  |  |  |
| 8 | 金属面油漆 | 1.涂环氧富锌底漆2x30μm 2.环氧云铁中间漆2x60μm | m2 | 122.00 |  |  |  |
| 9 | 高强螺栓 | 1.材料种类:化学螺栓M24 | 套 | 56.00 |  |  |  |
| 10 | 高强螺栓 | 1.材料种类:化学螺栓M20 | 套 | 122.00 |  |  |  |
| 11 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 | m2 | 226.00 |  |  |  |
| 12 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 112.00 |  |  |  |
| 13 | 基础 | 1.带形基础模板 | m2 | 120.00 |  |  |  |
| 14 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 | m2 | 112.00 |  |  |  |
| 15 | 构造柱 | 1.构造柱模板 | m2 | 12.00 |  |  |  |
| 16 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 122.00 |  |  |  |
| 17 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板 | m2 | 78.00 |  |  |  |
| 18 | 过梁 | 1.过梁模板 | m2 | 11.10 |  |  |  |
| 19 | 有梁板 | 1.有梁板模板 | m2 | 96.00 |  |  |  |
| 20 | 雨篷 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 73.00 |  |  |  |
| 21 | 其他现浇构件 | 1.压顶、扶手模板 | m2 | 29.00 |  |  |  |
| 22 | 其他现浇构件 | 1.天面反起模板 | m2 | 56.00 |  |  |  |
| 23 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 87.60 |  |  |  |
| 合 计 | 0.00 |  |

- 项目质量标准及技术参数要求

依据招标文件的要求，本招标项目的设计、材料、设备、实施须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业标准、规范的要求。(标准：如果招标文件所述的国家标准有调整的，按最新国家标准执行。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。)

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《供配电设计规范》GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013

《建筑照明设计标准》GB50034－2013

《公共建筑节能设计标准》GB50189－2015

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367－2012

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981－2014

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

《污水综合排放标准》GB8978-1996三级

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

技术参数要求：

- 建设依据：根据《广州市卫生健康委关于印发公立医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设方案的通知》（穗卫函[2020]79号），为了进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，落实“四早”措施，我院作为二级中医医院须配置规范化的发热门诊。

- 建设标准：按照《广东省医疗机构发热门诊设置标准》（试行）规定，我院的发热门诊需要进行改改扩建。

- 具体建设内容

- 建设位置：位于医院大楼西南侧，相对独立于门急诊区域，门前预留场地，方便患者转运；

- 建设面积：用原发热门诊前后空地搭建钢结构临时业务用房，把发热门诊面积增至200平方米；

- 功能分区：按三区两通道设计要求，设置医护通道、病患通道，清洁区、缓冲区及污染区，配置相应的功能房：3间诊室、1间留观室、采样室、采血室、导诊台、收费处及简易药房等。

- 空调通风：为发热门诊配置独立的空调通风系统，采用全新风运行，保持自然通风与机械通风，组织气流方向从清洁区--潜在污染区--污染区流动。

- 医疗废物处置：设置专门收集发热门诊的污水、患者排泄物的污水前处理池，消毒达标后排放到医院污水处理系统，经过处理后排入市政管网。

- 建设要求（工程内容）

成交供应商在采购人所提供采购图纸的基础上深化设计，项目范围的具体位置及交付成交供应商安排的项目范围见平面图虚线范围

因医院正常运营，12:30～14:30 为医院病人休息时段，在此期间不能安排施工。成交供应商必须要服从 医院管理部门的管理，包括不限于临时停工、施工现场的安全检查、施工余泥垃圾的临时堆放和清运、上下 材料的管理等。

- 围闭要求:

（1）围闭：

1）隔板选用50mm厚的优质加强型的玻镁彩钢板材料，基板厚度0.426mm，内衬玻镁，要求材料表面平整性好，不产尘不积尘，整体视觉平面感均匀；其隔音量≥28dB（A），传热系数为2.5w/m2.c，保温隔热性能优良。

隔断彩钢板：钢板为≥0.426mm厚钢板，双面覆膜，企口白灰色，采用阻燃玻镁彩钢夹芯板；铝型材：铝合金采用铝型材,表面经电泳或喷塑处理，门框料采用双面密封材料；彩钢板墙上开固定玻璃窗，尺寸详见施工图纸，采用带密封条小角弧斜坡固室窗型材，镶5mm白浮法玻璃。板与板之间的缝隙应在板安装完毕后用玻璃纤维密封胶密封，全部施工完毕后，板面彻底清除干净，板底面的缝隙（即露于洁净室内的一面）应用优质硅胶嵌缝，嵌缝应连接、严密、光滑。室内彩钢板隔墙与隔墙及地面交接处安装铝合金圆弧压条、压条间缝应紧密接合，安装完毕后四周缝隙用密封胶密封，嵌缝应严密、美观、光滑，不能有间断。

（2）地面：

1）干区部分地面采用 2.0mm 厚同质透芯抗静电 PVC 地板，要求耐磨、耐腐蚀、防滑、 防垢、抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱，不会明显损伤地板。卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条 处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。设置 10cm 高同地面材料圆弧形踢脚线

2）湿区、卫生间面 贴 300×300 防滑地砖，卫生间地面做防水处理（涂刷聚合物水泥基防水涂料，厚度须不低于 2mm）。 4）大厅卫生间及控制室采用原有地面。

（3）吊顶:

天花吊顶采用 0.8mm38 型镀锌轻钢龙骨，面挂 600×600×1.0 跌级铝扣板吊顶

吊顶高度为 2.3m。

(二) 电气工程技术要求：

1）供电电源

供电电源:本工程由原有大楼所对应的总箱引来

2）、空调及其他配电：由其他专业提出供电要求，根据施工图进行配电。

3）、配电方式：本工程低压采用TN-S系统配电。工作零线N与接地保护线PE自变配电低压开关柜开始分开，不再相连。

4）、功率因数补偿：照明采用LED光源，照明光源均应按设计要求采用节能光源。

5）、照明系统

普通照明:本项目各功能房间在合适位置安装翘板开关控制。光源：采用LED光源。照明、插座分别由不同的支路供电，均为单相三线。所有插座回路、室外照明灯具回路及其它环境潮湿场所的照明回路均设剩余电流（动作电流≤30mA，动作时间不大于0.1s）断路器保护。

6、电气线路敷设

配电干线选用WDZ-YJY-0.6/1kV型铜芯低烟无卤阻燃电缆，设备配电、控制及信号电缆、电线应符合低卤低烟阻燃试验要求。电缆电线应符合阻燃B级标准。

7、综合布线系统

工作区子系统：采用国标86面板、网络采用六类RJ45模块及配套的六类工作区成品跳线、电话六类工作区成品跳线采用线。（由于各网络采用逻辑隔离，并为满足拓展，各类信息点布线均采用六类双绞线）

(三)通风系统技术要求：

1.技术要求依据：

1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）；

1.2《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）。

1.3《科学实验建筑设计规范》（JGJ91-93）。

1.4《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

1.5《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）。

1.6《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）。

2.通风技术要点：

2.1所选择的工艺必须满足现场及使用要求，空间布置简洁、紧凑少占地，并方便生产操作和维护维修。

2.2排风机选择：

2.2.1风机的电机与风斗部分完全隔离，可避免腐蚀性气体与电机及电机轴承直接接触造成安全隐患。

2.2.2排风机风量按设计风量100%选型，保留足够空间，能满足发展需要。低噪声、耐腐蚀、使用寿命长，维护方便。性能稳定、运行效率高、运行平稳。所有风机的电机功率和风机功率相符，防护等级为国家IP54级标准。

2.3排风管路系统规划：通风系统划分要根据建筑功能、平面分布及用户方的使用要求，综合技术、经济、管理等因素，还应当考虑工艺流程、同时使用情况及有害气体性质等因素。

3.风机安装的技术要求：

3.1所有排风机要求安装在室内风机房或屋顶；

3.2风机的砼基础要求水平、坚固，且基础高度≥150mm；

3.3风机与风管采用帆布软管（柔性材料且不燃烧）连接，长度为150 mm~300mm；为保证帆布软管在系统运转过程中不扭曲，应安装的松紧适度；对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入；

3.4风机的钢支架必须固定在混凝土基础上，对功率超过0.75kw的风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上，钢架安装在减振垫上，减振垫最好用多孔型橡胶板；减振垫的布置尽量对称于设备的主惯性轴，或布置在设备重心的平面内，以使各减振器受力均匀，变形量相等；

3.5风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽；

3.6减振措施：

3.6.1由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减震器。

3.6.2防止风机震动通过风管传入室内，风机与管道采用三防布软接头，以杜绝通风产生的空气动力性噪声。

4空调冷热源、多联机：

本次招标范围冷热源系统整套设备及管道系统接驳均由中标供应商负责设计、采购及安装；整个招标范围内医用洁净空调系统与舒适性制冷系统主管道连接及净化空气系统所需的各种水、风系统管道的设计、设备和材料的采购、制作安装由中标供应商负责。

诊室、留观室、采样室、采血室、导诊台、收费处均采用变频多联机方式，同时出风端设置电子空气净化装置。

六、项目管理及进度安排

为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：

1.投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

2.投标人应详细列出项目实施方案计划。

七、质量保证及售后服务

1. 中标人必须提供原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2. 货物质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按最高质保期的规定执行）。如产品出现问题导致无法正常使用的，采购人可要求产品可更换，以保证采购产品正常使用。

3. 质保期为项目验收合格，由采购人与中标人双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。中标人对项目货物及服务在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

4. 供应商应提供必要的产品操作使用培训服务。

5. 在质保期内如有产品或部件不能使用需更换，则该部分产品或部件质保期相应延长。

6. 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。 若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的产品给予采购人临时使用。

7. 质保期内所有服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。

八、技术资料

1.中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

九、包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标供应商负责。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标供应商负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.包装费、运费已包含在投标总价内。

6.货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

7.货物在安装调试验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十、验收

1．投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

2．国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

3．国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

4．产品交货及安装完工后由投标人和采购人共同验收，并出具验收报告, 投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

5．验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

6．验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

十一、采购人配合内容

1.中标供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

# 第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

（1）本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。

（2）在招标文件中标有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。

二、招标文件

1． 招标文件的构成

（1）招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 开标、评标、定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7)在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

（2）投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 招标文件的澄清

（1）任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间三日以前通知采购人。采购人将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。

（2）澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少5日前，在本项目以公告形式发布并书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足5日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

（3）投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 招标文件的修改

（1）在投标截止时间五日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

（2）修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的修改内容通知投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

三、投标文件的编制和数量

1．投标的语言

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（2）投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

2. 投标文件编制

（1）投标文件构成

A报价文件格式

- 开标一览表

- 分类报价明细表

B、商务文件格式

- 投标函

- 投标及履约承诺函

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书

- 投标人基本情况表

- 商务条款响应表

- 项目负责人简历表

- 拟为本项目实施主要人员情况概况表

- 2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过的实验室同类项目一览表

⑨      其他资格证明材料等

D、技术文件格式

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术偏离表

- 施工组织方案

- 采购人配合内容

- 投标人认为必要的其他技术资料

（2）投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码、编排详细目录并装订成册，不得出现重页或缺页。

（3）投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

（4）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

（5）投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（6）如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3. 投标报价

（1）投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

（2）投标人应按招标文件格式要求填写分项报价表。

（3）投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非实质性响应招标文件。

（4）投标人的投标报价应按招标文件、图纸要求进行报价，所投标报价应为所投项目的最终报价，本项目包括本项目所需提供的货物、人工费、材料费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装调试、人员培训、验收、税收、保险、备品备件、专业工具、售后服务、质保期内维保等的全部费用。如果中标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4. 备选方案

（1）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

5. 投标的截止期、投标有效期

（1）本次招标的投标截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定。

（2）本次招标的投标文件递交时间见第一部分《投标邀请函》的规定，采购人收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

（3）★投标文件应在投标截止之日起90天内保持有效。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

（5）投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应招标文件。

9. 投标文件的数量和签署

  - ★投标人应递交投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。

  - 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

  - 投标文件的正本及所有副本的封面或首页均须由投标人加盖投标人公章。

  - 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签名人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - ★在招标文件中需盖章及签名的，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 如招标文件要求提供原件查验的，请投标人附原件清单。

四、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

  - ★正本一份单独封装，副本一份单独封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

  - 封套均应按以下要求标记：

“递交：

项目名称：（项目名称）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。

  - 封套应写明投标人名称和地址，以便有必要时能原封退回。

五、开标、评标、定标

见招标文件第四部分。

# 第四部分  开标、评标、定标

一、 开标

1. 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席。参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

3.采购人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

二、评标委员会的组成

1. 评标由采购人组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成。

2. 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

3.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

三、评标方法、步骤及标准

1. 评标基本原则：遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2.本次评标采用综合评分法，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

3. 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格审查。第二阶段：对通过资格性审查的投标人进行符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序确定中标候选人。

四、如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标文件主要资料不齐全或盖章、签署不符合招标文件要求的；

- 投标资料虚报或者谎报的；

- 投标价格不是唯一固定价或投标方案不是唯一的；

- 投标报价高于项目预算价的；

- 投标报价有重大不合理；

- “★”号条款不满足招标文件要求；

- 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

当投标人的报价明显低于其他人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

五、详细评审

5.1 评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细商务技术、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。对各评委得分的算术平均值即为该投标人的商务技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名【第一名、第二名、第三名 … 】。最后，评标委员会将依据综合得分的次序确定中标候选人。

5.2 评分标准：本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占45分，商务得分占25分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。具体评分表由医院制定。

    - 投标文件的澄清

1. 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

2. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

    - 投标的评价

1. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

    - 授标

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序，确定中标候选人，分数最高的为中标人。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）商务技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员和采购单位表决确定。

2.中标人确定后，采购人向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

4.采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。评审得分是指各投标人商务技术、价格的综合总分汇总及排序等。

# 第五部分 投标格式

# 投标函

（招标人名称）  ：

（投标单位全称）授权

（授权代表姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）招标的有关活动，并对  （项目名称）   进行投标。为此,一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.提供投标须知规定的全部投标文件：

①商务标正本1份，副本4份。

②资格技术文件正本1份，副本4份

2.投标报价的总投标价为（大写）：                          元人民币（人民币      元）。

3.工期：                             。

4.保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5.保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

7.本投标自开标之日起 90 天内有效。

8.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：               传真：

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 投标及履约承诺函

致：

我方承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我方本次投标所提供的资料均为真实、合法有效，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。

11.我方仅指派我方法定代表人或授权我方正式员工（投标截止日前该员工已在我方正常缴纳三个月及以上社保）代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。

12.我方不转包、分包。

我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 开标一览表

招标编号：                   项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 一批 | 大写：人民币 小写：（¥ ） |

注：1、投标报价包括完成该工程项目（包括但不仅限于）的供货、主材、辅材、材料测试费、复验费、装卸、施工、运输损耗、施工损耗、保险、利润、投标人税金、规费等一切费用。

2、税金税率不可调整，税金为所有报价之和乘以税率所得。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 分类报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | …… |  |  |  |  |

备注：

- 价格采用人民币表示。

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 投标总价应包括如果授予合同将要缴纳的包括增值税在内的销售税和其它税。

4. 该表格仅作参考，投标人的分类报价表格式可自定。投标总价必须与技术服务方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月              日

经营期限：

姓    名：           性别：         年龄：        职务：

系               （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：            （盖章）

年        月       日

# 法定代表人授权委托书

(招标人全称)：

(投标人全称)法定代表人         授权              (授权代表姓名)为授权代表,参加贵处组织的                         （项目名称）            (招标编号)             项目的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

投标单位 (盖章)：

法定代表人 (签字或印章)：

日期：

授权代表姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

# 投标人基本情况表

投标人基本情况一览表

1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）注册地址：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

电话号码：___________________________________________

传真号码：___________________________________________

（3）成立或注册日期：____________________________________

（4）法定代表人：___________________________________________

（5）基本存款账户开户银行：___________________________________________

（6）基本存款账户开户账号：___________________________________________

（7）注册资金：___________________________________________

（8）注册经营范围：_______________________________________

（9）近两年财务基本情况（成立年限不足的，提供最近一期财务报表信息）

①货币资金期末数：_____________________________________

②年营业总额（值）：___________________________________

③资产负债率：_________________________________________

④销售利润率：_________________________________________

⑤资本收益率：_________________________________________

（以上内容应与财务报表信息一致，如不一致以财务报表为准）

（10）项目负责人及主要联系人（姓名、职务、通讯方式）：

_____________________________________________________________________

2.提交资料（包括但不限于营业执照、财务报告表、组织机构、公司概况等）：

（1）具有统一社会信用代码的的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）扫描件加盖投标人公章；

（2）近两年财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、纳税情况表等（加盖投标人公章）；

（3）公司概况；

（4）公司组织机构；

（5）投标产品如被纳入中华人民共和国已实施的强制性产品认证产品目录的，应获得国家强制性产品认证证书和加施中国强制性认证标志；并附相关证明资料。

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 技术偏离表

项目名称：

招标编号：

| 招标文件条目号 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应对照招标文件技术条款（详见招标文件“用户需求书”中“技术参数要求”），逐条说明已对招标文件的服务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外；

- 如本表与具体服务方案承诺内容有矛盾，以本表为准。

- 技术要求中标注“★”的条款为实质性要求和条件条款，投标文件对此项负偏离将导致不能通过符合性审查；标注“▲”的条款为评分时的关键指标，投标文件对此项负偏离不会导致投标无效；投标文件非“★”号条款响应存在缺漏项的视作负偏离；注明提供证明材料的条款必须按要求在投标文件中提供，否则视作负偏离；投标文件的响应情况与填写的偏离情况不相符的，以响应情况为准；投标文件提供的证明材料与投标响应情况不相符的，以证明材料为准。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 项目负责人简历表

项目名称

招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理年限 |  |
| 具有认证资格及注册号 |  |
| 已完成项目情况 |
| 业主单位 | 项目名称 | 项目规模 | 完成日期 | 项目完成质量 |

注：提供项目负责人获得的资格证书或证明，提供由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）： _____________

日  期：

# 拟为本项目实施主要人员情况概况表

项目名称

招标编号：

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 获得认证资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供有关人员获得的资格证书或证明，由投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

# 2016年1月1日以来承接过的实验室同类项目一览表

项目名称

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同等证明文件的复印件并加盖投标人公章。

（此表可延长）

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日