广州市天河区中医医院洁净空调、中心供氧

维护保养服务项目需求

一、资格要求
1、具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供资格声明函

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供资格声明函
4、具备与本项目实施内容相关履行合同所必需的设备和专业技术能力

5、具备有效的叁级（含叁级）或以上建筑机电安装工程专业承包资质，具有有效的安全生产许可证；

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、采购包1（净化系统维护保养服务）：本项目整体专门面向中小企业采购； 

1.1.投标人须为符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）政策划分标准的中小企业（提供《中小企业声明函》原件）。 

1.2.根据有关政策，视同为小微企业的其他情形：若投标人为残疾人福利性单位，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。若投标人为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

三、项目要求

“需求书”中凡标有“★”的地方均被视为关键性指标或要求，供应商须对此响应并完全满足这些要求。若有一项带“★”的条款未响应或不满足，则投标按无效投标处理。

“需求书”中凡标有“▲”的指标项均为重要技术指标要求，作为技术评审的重要依据。投标商必须对此作出明确响应，若有任一项带“▲”的指标未响应或不满足，将会严重影响技术评分。

项目概况
   广州市天河区中医医院，是一所集医疗、科研、教学于一体的综合性二级甲等中医医院。地址位于天河区棠石路9号，内有门诊住院大楼一幢、副楼一幢，总建筑面积18860平方米。

项目范围
净化系统维护范围有八楼手术室、四楼ICU、九楼PCR实验室、首层发热门诊等4个特殊科室。

中心供气系统包含机房及整栋楼楼层及管井内的氧气和负压医用气体管道。

手术室位于住院部八层，面积约730㎡，共设4间III级净化手术室和相应洁净手术室辅房、洁净走廊、办公生活区。其中OR.1为铅防护防辐射手术室，OR.4为正负压转换净化手术室，洁净手术室辅房、洁净走廊净化级别为十万级净化区，办公生活区为普通清洁区。

ICU位于住院部四层，面积约353㎡，共设床位8床，其中含大厅床位6张，单人病房2间。ICU大厅、单人病房、器械间、治疗室为动态无菌室，谈话间、办公区、家属谈话等及相应的辅助用房均为普通清洁区。

PCR实验室位于九层，一期面积约53㎡，二期面积约46㎡，三期面积约33㎡。其中一期PCR实验室为十万级负压实验室，共设试剂准备间、标本制备间、扩增分析间（分3区），均为十万级；二期PCR实验室为负压实验室，共设试剂准备间、标本制备间、共用一期扩增分析间（分3区）；三期PCR实验室为负压实验室，仅设置标本制备间。

住院楼首层发热门诊，共设2个发热门诊单间、2个留观室、1个肠道诊室、候诊大厅、办公区及其它相应功能房（按竣工图纸所含全部内容）。

氧气机房位于医院的停车场侧，面积约35㎡，包含氧气杜瓦罐汇流排、100m³/h汽化器、安全排气阀、气态备用氧气瓶系统、氧气浓度报警系统及到各楼层相关气体管路和报警系统；负压机房位于地下室一层，面积约20㎡，包含负压机组、压力罐、水泵、控制系统及相关管路部分。

服务内容
洁净空调部分：

   （1）保证洁净手术室、ICU、PCR实验室、发热门诊、中心供气的正常运作，每年按时为科室定期更换净化空调机组过滤器（净化空调机组中初效空气过滤器 、中效空气过滤器 、亚高效空气过滤器）；洁净房间、走廊及手术室回风、排风过滤网；同时定期更换手术室房间里面的高效过滤器(高效过滤器更换后必须做一次洁净检测并提供检测报告)，务必达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求；（洁净机组内的初、中、亚高效由中标人负责采购，洁净室内回风初、中效滤网由中标人负责采购，洁净室内的高效过滤器由采购人另行采购）；
   (2)维修保养期间发生无法修复而需要更换的零配件，每件单价等于或小于300元的由中标人承担；每件单价大于300元的零配件，材料由采购人提供，中标人负责更换，所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由中标人承担；

   （3）定期维护保养：中标人派出技术人员对本项目维护保养范围内的各类设备进行例行检查。根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划，做好日常维护保养记录，以备检查。

   （4）安排经验丰富的工作人员对手术室每一年做一次年度洁净检测，达到《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013)的相关要求，检测内容包括：尘埃粒子（0.5μm/5μm)、温度(21-27)、湿度(25%-60%)、压差(±5Pa-30Pa)。

   （5）在正常上班时间内（工作日时段：8:00-17:30），遇普通故障30分钟内（紧急故障处理15分钟内）抵达现场处理，2-4小时内修复完成；主要部件等重大故障30分钟内抵达现场处理，8小时内修复。在非正常上班时间内，一般情况在60分钟内到达现场并排除故障，重要或紧急情况下在30分钟内到达现场。

   （6)如由于特殊原因而不能按期排除故障，必须以书面形式报告医院总务科，并告知修复时间。如因中标人无法修复的问题，采购人请第三方维保公司进行维修，相关的维修费用由中标人支付并全额抵扣下个季度的维保服务费用。如中标人无法按期修复故障次数超过三次，采购人有权单方面解除服务合同，并不承担任何违约责任，中标人无条件配合。

    (7)参与维保施工人员必须具有相关作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员、医院工作人员及患者人身和财产的安全。

   （8）维保人员应树立为采购人，采购人的病人服务的思想，对采购人的病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与空调系统使用部门负责人及总务科电工班充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能修复时，维保人员要向空调系统使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

   （9）本项目服务人员标准：年龄55岁以下，具有相关工作经验，综合素质高、工作能力强具备水电、气体、空调、蒸汽、自动化处理能力；断电、温湿度等突发故障处理能力，并遵守采购人的各项规章制度。供应商应为本项目配置常规维保服务上门人员≥2人机动技术人员，技术人员需持有相关技能证书、掌握与本项目相关的技能，并能熟练排除各种故障、解决系统的各种问题，主要负责每周定期巡检修，日常维保服务，设备性能的技术分析鉴定，设备日常维保报告，以及该项目设备的应急抢修等的维修工作。为维保区域内的设备提供日常的维护保养，系统有故障，立即响应。依据相关标准，保证维保区域的净化系统达到使用标准，净化指标符合国家的规范要求。应急情况维保视故障程度派驻上门服务人员。

★（10）维保团队需设置项目经理1人，负责对接采购人管理部门工作要求开展项目整体运营组织管理、团队人员督导管理、工作计划、质量与安全管理等，具有维修电工一级/高级技师的职业技能等级，具有8年或以上同类项目管理经验；提供持证人员有效的国家职业技能等级资格证书扫描件及查询结果截图（查询网址以http://zscx.osta.org.cn/为准），实务经验以职业资格证书发证时间为准，加盖供应商公章）。

（11）供应商服务本项目技术服务保障团队人员具有国家职业技能等级为二级（技师）或以上的制冷设备维修工、维修电工、电焊工（投标时提供持证人员有效的技能等级国家职业资格证书扫描件、查询网址以http://zscx.osta.org.cn/为准查询结果截图）
  （12）维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须配戴安全帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故与采购人无关，但维保施工中违规操作造成采购人的工作人员及患者人身和财产损失的，将由中标人承担一切经济和法律责任。

   （13）保证在维护保养期间符合医院的消防、治安、院感、管理等安全要求，通过医院的相关培训、考核，签订安全协议责任书。若员工在工作期间发生意外事故所产生的一切费用均与广州市天河区中医医院无关。

   （14）服务期内，每次维保工作须有医院相关管理人员跟进，并应在维修保养工作完成后现场填写附件《广州市天河区中医医院维护保养计划一览表》，相关维保记录表格一式叁份，由科室及相关管理人员签字确认，并将维保记录表格的两联，一份交使用科室，一份交由总务科留存。

   (15)在维保服务期间，中标人需配合医院进行工作。包括但不限于协助医院消防工作人员做好保修设备的检查、保养，每天做好设备的运行记录，防止火灾的隐患；配合医院基建土建问题检查等，不影响医院的其它工作安排。

    (16)在每次保养结束后，需提供详细的保养清单（设备安全检查，性能检查，卫生检查），并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行提供建议，保证设备层内及各类净化设备清洁卫生不积尘。

   ▲（17）供应商须在服务期内为采购人提供一套维保运维服务监督管理系统，涵盖①设备日常巡检计划、②设备周期保养计划、③AI群内报修功能、④小程序报修功能、⑤多科室管理等功能、⑥数据统计、⑦消息推送、⑧打印报表、⑨备件零件管理。提供客户使用证明、维保运维服务监督管理系统软件介绍，具备维保运维服务相关功能与具有经第三方检测机构出具的软件测试报告； 
洁净手术室、ICU、PCR实验室、发热门诊等维护、保养内容包括如下：
1.手术室区域：
天河区中医医院手术室设备保养周期表
	序号
	设备名称
	工作状态
	维护保养周期

	
	住院部八层手术室

	1
	手术室多功能控制面板
	时间及计时正常，空调温湿度显示正常，医气报警工作状态正常，电话及背景音乐状态正常
	一周

	2
	加湿器系统
	加湿系统加湿状态正常
	一周

	3
	电加热器系统
	电加热元器件工作正常
	一周

	4
	温、湿度传感器
	温湿度探测头工作正常
	一周

	5
	自动控制柜系统
	控制柜元器件工作正常、

显示无故障
	一周

	6
	气体终端
	工作正常、无泄漏
	一周

	7
	医气报警箱
	面板显示状态正常，无欠压
	一周

	8
	插座系统
	回路正常，无漏电
	一周

	9
	照明系统
	照明正常工作、灯具配件无损
	一周

	10
	配电箱系统
	开关状态正常
	一周

	11
	空气净化空调机组
	停、复机正常、无漏风
	一个月

	12
	室外机组
	运行无明显噪音，无泄漏
	三个月

	13
	净化空调机组初效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	一个月

	14
	净化空调机组中效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	二个月

	15
	净化空调机组亚高效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	一年

	16
	吊顶排风机组
	运行正常、无噪音、无震动
	一周

	17
	电动门
	状态正常、开关门无明显抖动
	一周

	18
	防辐射单开门
	状态正常、开关门顺畅
	一周

	19
	防辐射电动门
	状态正常、开关门无明显抖动
	一周

	20
	氧气管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	21
	负压吸引管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	22
	废气排放管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	23
	废气排放主机系统
	废气泵正常排放、无噪音
	一周

	24
	防火阀
	工作状态正常
	一周

	25
	手动对开多叶调节阀
	工作状态正常、调节顺畅
	一周

	26
	消声器
	工作状态正常、无明显噪音
	一周

	27
	回风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	28
	排风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	29
	高效送风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	30
	手术室层流装置
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	31
	电话系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	32
	网络系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	33
	背景音乐系统
	线路无故障、播放顺畅
	一周

	34
	监控系统
	线路无故障、显示正常
	一周

	35
	门禁系统
	线路无故障、显示、呼叫正常
	一周


    ①　每周需进行维护保养的设备有：手术室多功能控制面板、加湿器系统（电极加湿45Kg/h）、电加热器系统（12kw）、温、湿度传感器、自动控制柜系统、气体终端（德制）、医气报警箱、插座系统、照明系统、配电箱系统；

    ②　每月需进行维护保养的设备有：空气净化空调机组（风量5500m³/h，制冷量101kw，制热量45kw、净化空调机组初效空气过滤器、净化空调机组中效空气过滤器、净化空调机组亚高效空气过滤器、吊顶排风机组、电动门（1500×2100）、防辐门（900×2100）、防辐射电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压吸引管道系统、废气排放管道系统、废气排放主机系统、防火阀、手动对开多叶调节阀、消声器、回风口、排风口、高效送风口、手术室层流装置、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

    ③　每周二上午8:00前针对常规检查的内容进行检查，以保证手术顺利进行；

    ④　提前对暴风雨天气进行应急检查；

    ⑤　机房垃圾每两个星期进行一次清理；

    ⑥　每季需进行维护保养的设备有：空调洁净新风机组、空调风管机、空调室外机组、多联机组。

2.ICU区域：

天河区中医医院ICU设备保养周期表
	序号
	设备名称
	工作状态
	维护保养周期

	
	住院部四层ICU

	1
	自动控制系统
	控制柜元器件工作正常、显示无故障
	一周

	2
	医气报警箱
	面板显示状态正常，无欠压
	一周

	3
	插座系统
	回路正常，无漏电
	一周

	4
	照明系统
	照明正常工作、灯具配件无损
	一周

	5
	配电箱系统
	开关状态正常
	一周

	6
	卫生型新风处理机组
	停、复机正常、无漏风
	一个月

	7
	室外机组
	运行无明显噪音，无泄漏
	三个月

	8
	净化空调机组初效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	一个月

	9
	净化空调机组中效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	三个月

	10
	风机盘管管道式灭菌净化装置
	工作状态正常
	一周

	11
	吊顶排风机组
	运行正常、无噪音、无震动
	一周

	12
	电子空气净化装置
	工作状态正常
	一周

	13
	防火阀
	工作状态正常
	一周

	14
	电动门
	状态正常、开关门无明显抖动
	一周

	15
	氧气管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	16
	负压吸引管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	17
	压缩空气管道系统
	运行状态正常、无漏压
	一周

	18
	电话系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	19
	网络系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	20
	背景音乐系统
	线路无故障、播放顺畅
	一周

	21
	监控系统
	线路无故障、显示正常
	一周

	22
	呼叫对讲系统
	线路无故障、呼叫正常
	一周

	23
	门禁系统
	线路无故障、显示、呼叫正常
	一周


每周需进行维护保养的设备有：自动控制系统、医气报警箱、插座系统、照明系统、配电箱系统;

每月需进行维护保养的设备有：卫生型新风处理机组(新风机风量2500m³/h，制冷量35kw)、净化空调机组初效空气过滤器、净化空调机组中效空气过滤器、吊顶排风机组、风机盘管、风机盘管管道式灭菌净化装置、新风管道式灭菌净化装置、电子空气净化装置、防火阀、电动门（1500×2100）、氧气管道系统、负压机组、负压吸引管道系统、压缩空气管道系统、电话系统、网络系统、背景音乐系统（背景音乐系统主机；音量控制器；天花喇叭）、监控系统（电视监控主机、彩色半球摄像机、液晶监视器）、呼叫对讲系统（护士呼叫主机、护士呼叫分机、双面走廊显示屏）、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

每周对吊塔的各项功能进行巡检；

每月更换回风、排风过滤网；

提前对暴风雨天气进行应急检查；

机房垃圾每两个星期进行一次清理；

每季需进行维护保养的设备有：空调洁净新风机组、空调风管机、空调室外机组、多联机组。

PCR区域：

天河区中医医院PCR实验室（一期、二期、三期）设备保养周期表

	序号
	设备名称
	工作状态
	维护保养周期

	
	PCR实验室（一期、二期、三期）

	1
	插座系统
	回路正常，无漏电
	一周

	2
	照明系统
	正常工作、灯具配件无损
	一周

	3
	配电箱系统
	开关状态正常
	一周

	4
	卫生型新风处理机组
	停、复机正常、无漏风
	一个月

	5
	室外机组
	运行无明显噪音，无泄漏
	三个月

	6
	净化空调机组初效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	三个月

	7
	净化空调机组中效空气过滤器
	工作状态正常、过滤效果佳
	六个月

	8
	管道式新风系统
	工作状态正常、过滤效果佳
	一个月

	9
	吊顶排风系统
	运行正常、无噪音、无震动
	一个月

	10
	防火阀
	工作状态正常
	一个月

	11
	手动对开多叶调节阀
	工作状态正常、调节顺畅
	一个月

	12
	消声器
	工作状态正常、无明显噪音
	一个月

	13
	自动控制系统
	控制柜元器件工作正常、显示无故障
	一天

	14
	排风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一个月

	15
	电话系统
	工作正常、线路无故障
	一个月

	16
	网络系统
	工作正常、线路无故障
	一个月

	17
	管道式灭菌净化装置
	工作状态正常
	一个月

	18
	门禁系统
	线路无故障、显示、呼叫正常
	一个月


每周需进行维护保养的设备有：插座系统、照明系统、配电箱系统；

每月需进行维护保养的设备有：空调机组(新风机风量2500m³/h，制冷量45kw，)、恒温恒湿洁净空调机组自动控制系统、净化空调机组初效空气过滤器、净化空调机组中效空气过滤器、排风系统（风量4000m³/h；）、风管管道式灭菌净化装置、防火阀、手动对开多叶调节阀、消声器、排风口、电话系统、网络系统、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）；

每季需进行维护保养的设备有：空调洁净机组、排风机、空调室外机组、多联机组。

发热门诊区域：

天河区中医医院住院楼首层发热门诊设备保养周期表

	序号
	设备名称
	工作状态
	维护保养周期

	
	住院楼首层发热门诊

	1
	插座系统
	回路正常，无漏电
	一周

	2
	照明系统
	照明正常工作、灯具配件无损
	一周

	3
	配电箱系统
	开关状态正常
	一周

	4
	四面出风天花机
	停、复机正常、无漏风
	一个月

	5
	多联机室外机组
	运行无明显噪音，无泄漏
	三个月

	6
	直膨式新风通风机
	工作状态正常、过滤效果佳
	一个月

	7
	高效排风机机组
	运行正常、无噪音、无震动
	一个月

	8
	离子灭菌送风口
	工作状态正常、过滤效果佳
	一周

	9
	防火阀
	工作状态正常
	一周

	10
	手动对开多叶调节阀
	工作状态正常、调节顺畅
	一周

	11
	消声器
	工作状态正常、无明显噪音
	一周

	12
	回风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	13
	排风口
	状态正常、无掉色、无明显风噪
	一周

	14
	电话系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	15
	网络系统
	工作正常、线路无故障
	一周

	16
	门禁系统
	线路无故障、显示、呼叫正常
	一周

	17
	电动门
	工作正常、线路无故障
	一周

	18
	污水处理-消毒系统
	工作正常、线路无故障、无报警
	一周


①每周需进行维护保养的设备有：插座系统、照明系统、配电箱系统；

②每月需进行维护保养的设备有：直膨式新风通风机(新风机风量2800m³/h，制冷量20kw、高效排风机机组1（风量1800m³/h)、高效排风机组2（风量2200m³/h)、四面出风天花机、多联机室外机组、离子灭菌送风口、防火阀、手动对开多叶调节阀、消声器、回风口、排风口、电话系统、网络系统、门禁系统（彩色可视门口机、彩色可视室内机、读卡、密码门禁机）、电动门、污水处理-消毒系统；

③每季需进行维护保养的设备有：空调室外机组。

医气部分：

（1）定期检查和保养

每月对气体供应设备(如气瓶、储气罐)进行外观检查，并清洁擦拭。

每季度对气体供应设备进行压力检测，确保其正常工作压力范围内。

每半年对压缩空气净化设备进行清洁、更换滤芯，并测试其工作效果。

每年对气体供应管道系统进行检查，包括漏气检测、软管破损等问题。

每年对气体分配设备进行检查和保养，确保其正常运行和准确分配气体。

（2）紧急故障排除和修复

对于突发的气体供应中断或压力异常等问题，立即进行故障排除和修复，确保医用气体供应的连续性和稳定性，保证医院的正常运转和患者的安全。

针对常见故障，建立故障排除和修复的快速响应机制，保障故障处理的及时性。

（3）数据记录和分析

对每次维保和保养进行详细的数据记录，包括维保日期、维保人员、维保内容和发现的问题等。

对维保和保养数据进行定期分析，发现问题的趋势和瓶颈以制定相应的改进计划。

（4）每月维保计划

对气体供应设备进行外观检查和清洁，并记录检查情况。

对气体分配设备进行外观检查和保养，并记录检查情况。

（5）每季度维保计划

对气体供应设备进行压力检测，记录检测结果并根据需要进行修复或更换。

（6）每半年维保计划

对气体供应管道系统进行检查，包括漏气检测、软管破损等问题。

对气体分配设备进行全面检查和保养，确保其正常运行和准确分配气体。
（7）每年维保计划

对气体供应设备进行全面检查，并进行清洁、润滑等维护操作。

对气体分配设备进行全面检查和保养，确保其正常运行和准确分配气体。

对气体供应管道系统进行全面检查和维护，修复漏气点和破损处。

 维保标准如下：

（1）医用气体管网检查和维护的重点

1）各种气体管道接口连接处的锁紧螺母是否有松动迹象，焊接口是否有泄漏迹象。

2）气体管道的支承、吊架是否稳固，气体管道是否紧固于支承、吊架上并是否与支承、吊架绝缘隔离。

3）气体管道的接地情况是否完好。

4）管道附件的完好情况，管网的环境温度是否异常，是否沾有油脂。

（2）巡回检查及维护保养

1）检查各项工艺参数、运行情况、系统的稳定情况。

2）检查阀门及各管(附)件密封有无泄漏情况，及时消除漏气现象。

3）检查防护层(装置)是否完好，是否沾有油脂，及时用四氯化碳溶剂将氧气管道及其附件清洗干净。

4）检查管道的受力情况。当压力管道因外界因素产生较大振动时，应采取隔断振源、加强支承等减振措施；发现摩擦、碰撞等情况及时采取防护措施。如果是压力因素造成的振动，应根据工艺情况及时采取保护措施。

5）检查管道支承架、吊架的坚固程度及完好状况。在维修保养施工过程中禁止将管道及支架做电焊的零线和起重工具的锚点、撬抬重物的支撑点。

6）检查管道之间、管道与相邻构件的摩擦情况。

7）检查阀门等操作机构开启状态是否正常。

8）检查安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置运行状况。如压力表指示是否灵敏、导压管是否畅通、铅封是否完好；安全阀有无异物卡在阀芯和弹簧中间，调整螺丝有无松动，弹簧及其他零件有无破损，是否漏气，安全阀铅封是否完好；爆破片膜片是否存在缺陷，导管是否畅通。

9）其它缺陷的检查如定期检查螺栓的紧固、完好状况，做到齐全、无锈蚀、丝扣完整，联接可靠。
四、技术标准

 相关服务标准按照以下管理规范对采购人的设备进行维保、清洗等

（1）国标：GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》

（2）国标：GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》

（3）卫生部 WS 10013-2023《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

（4）国标：GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》执行

（5）国标：《一般通风用空气过滤器检测标准》ISO16890 标准

（6）《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 标准

注：如上述标准有最新要求，则按最新要求执行。

五、灭菌核心设备大部件的更换

▲保证区域内消毒灭菌类设备维修、保养，供应商具有中国设备维修安装企业能力等级医疗器械E类（消毒灭菌类）I级或以上相关经验能力证明（提供相关证书作为证明材料）【注：能力等级证书提供等级证书复印件及打印网站公布的链接信息资料，网址http://www.cape1982.org.cn为准（供应商可通过网站首页中“能力等级-认证企业名单-输入供应商单位名称查询”进行查询打印）】
医院手术室、ICU 区域现有灭菌核心设备已达到使用更换期限，设备灭菌效能衰减，无法稳定满足手术室、ICU 洁净空间空气消杀、灭菌防疫标准，存在院感防控安全隐患。为持续保障病区空气灭菌消杀功能达标，筑牢院内感染防控防线，现需对手术室、ICU 配套全套灭菌设备进行整体更换，本次拟更换设备明细如下：

1.手术室紫外线管道杀菌装置（ 无臭氧UV ），共8套；

2.ICU 离子灭菌装置（进口 D5 型号），共22台；

3.ICU 光氢管道杀菌装置（2000-4000m³/h），共2套；

4.ICU 光氢管道杀菌装置（2000 m³/h），共8套；

5.ICU 光氢管道杀菌装置（4000-10000m³/h），共1套； 

6.同步配套更换电线、线管、线槽等安装辅材1项，

7.本次设备更换工作统一纳入广州市天河区中医医院洁净空调、中心供氧维护保养服务项目统筹实施，同步完成设备拆装、管线铺设、调试检测等全流程工作，确保更换后手术室、ICU 空气灭菌系统稳定运行，符合医院洁净区域院感管控规范要求。

★8因本次设备更换工作须同步完成设备拆装、管线铺设、调试检测等全流程工作，供应商配置的安装人员须具有国家职业技能等级为二级（技师）或以上的装配钳工、机修钳工（投标时提供持证人员有效的技能等级国家职业资格证书扫描件、查询网址以http://zscx.osta.org.cn/为准查询结果截图）

灭菌品牌参照或相当于如下：

	序号
	名称
	品牌 1
	品牌 2
	品牌 3

	1
	高强度无臭氧辐照消毒装置
	Fresh-aire
	Plasma-air
	UVTronix

	2
	风管管道式灭菌净化装置
	安固斯
	阿罗森
	迅洁

	3
	波段检测数显装置
	UVTronix
	G &R Labs
	International

Light

Technologies

	4
	低温等离子净化器
	Plasma-air
	ProMedUSA
	Nu-Calgon


上述灭菌设备的技术参数要求如下：

①离子灭菌装置（低温等离子净化器）技术要求：

1.1 要求达到对房间表面杀菌,可控制甲醛、苯和TVOC,非光催化型，每个离子灭菌装置每秒产生不少于10亿个离子，可以在送风口下方1 米处达到每立方厘米空气不少于1000个负离子浓度。

▲1.2 提供第三方检测机构出具的除气态污染的测试报告复印件。其中 ① 甲醛 30分钟消除率：≥75%。 ②苯30分钟消除率：≥70%。 ③ TVOC 30 分钟消除率：≥65%。

▲1.3 提供第三方检测机构出具的空气消毒效果鉴定试验和臭氧浓度检测报告复印件：其中白色葡萄球菌平均杀灭率1分钟、10分钟、20分钟、30分钟、40分钟分别大于42%、75%、86%、94%、99.00% ;臭氧浓度≤0.001mg/m³。

②PHT 光氢离子净化消毒装置（风管管道式灭菌净化装置）技术要求：

▲2.1提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。其中：杀菌率超过 99.9% (开机后 30 分钟内)。对甲醛的去除率≥99％ ，苯的去除率≥90％ 、氨的去除率≥93%、 TVOC 去除率≥93％ 、硫化氢的去除率≥99%(在 30M3 的空间中，开机后 2 小时)。

③高强度无臭氧辐照消毒装置（UV 紫外灭菌装置）技术要求：

▲3.1具有抗菌试验实验室出具的抗菌结果：其中MS2 噬菌体 60 分钟、240 分钟均为减少百分比≥99.99%。表皮葡萄球菌 60 分钟减少 99.99%，240 分钟减少≥99.99%。大肠杆菌 60 分钟减少 99.99%，240 分钟减少≥ 99.99%。在 4 小时(240 分钟)后，对暴露在紫外线下的建筑区域进行擦洗，噬菌体计数均为无；

▲3.2提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖委托单位公章的证明文件：其中白色葡萄球菌杀灭率Kt达到99.9%及以上、金黄色葡萄球菌杀灭率Kt达到 99.9%及以上、大肠杆菌杀灭率Kt达到 99.9%及以上。空气消毒试验空气自然菌 30 分钟消亡率Kt达到90%及以上；

▲3.3提供第三方检测机构出具的臭氧浓度检测报告复印件加盖委托单位公章的证明文件，臭氧浓度≤0.003mg/m3；

服务周期

服务周期为12个月。

七、服务费用
项目维保服务费用为20万元，初效、中效、亚高效等过滤网耗材费用为5万元，合计服务费用为25万元，灭菌设备核心部件更换费用为20万元。预计该项目金额为45万元。日常服务费用中标人提交相应服务周期的台账给采购人，采购人收到相关相关请款资料及等额的增值税普通发票10个工作日后，支付相应的服务费用。
附件1：过滤器耗材

	区域
	名称
	规格
	单设备数量（个）
	更换
周期
	一年更换数量
	数量

	手术室区域
	初效过滤器
	289*592*95mm
	4
	2个月
	6
	24

	
	初效过滤器
	592*592*95mm
	4
	2个月
	6
	24

	
	初效过滤器
	290*290*96mm
	4
	2个月
	6
	24

	
	中效过滤器
	592*592*534mm*4P
	2
	3个月
	4
	8

	
	中效过滤器
	592*289*534*4P
	2
	3个月
	4
	8

	
	中效过滤器
	592*287*534mm*4P
	2
	3个月
	4
	8

	
	亚高效过滤器
	592*592*292mm
	1
	1年
	1
	1

	
	亚高效过滤器
	287*592*292mm
	2
	1年
	1
	2

	ICU 
	初效过滤器
	595*490*45mm
	1
	1个月
	12
	12

	
	中效过滤器
	592*592*534*4P
	2
	3个月
	4
	8

	
	亚高效效过滤器
	592*592*292mm
	1
	1年
	1
	1

	PCR
	初效过滤器
	289*592*95mm
	3
	6个月
	2
	6

	
	初效过滤器
	595*595*95mm
	3
	6个月
	2
	6

	
	中效过滤器
	592*592*534*4P
	3
	6个月
	2
	6

	
	中效过滤器
	592*289*534*4P
	3
	6个月
	2
	6

	
	亚高效过滤器
	592*592*292mm
	1
	1年
	1
	1

	
	排风中效过滤器
	592*289*534*4P
	2
	6个月
	2
	4


过滤器品牌参照或相当于AAF、康菲尔、美诶（中国）等
