


采购需求书
一、项目一览表：
	标的名称
	数量
	项目预算

	广州市天河区中医医院2026年消防设备整改安装项目
	1项
	人民币16.98万元


二、采购项目需实现的功能和目标
（一）消防设备整改安装范围
1.棠石路本部
火灾自动报警系统及联动控制系统、消防通讯系统、消火栓系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、防火门、分隔设备、消防器材、应急照明指示系统、副楼五层药剂科新办公室部分
2.智谷院区
火灾自动报警系统及联动控制系统、消火栓系统、喷淋灭火系统、消防通讯系统、防火门设备、应急照明及疏散指示系统、消防器材
（二）消防设备整改安装目标
（1）安装感烟探测器（含敷设新的回路线，在房间或者走道安装新的感烟探测器，主机重新编程新的感烟探测器点位，保护该区域没有感烟探测器保护的隐患）；
（2）安装感温探测器（含敷设新的回路线，在房间或者走道安装新的感温探测器，主机重新编程新的感温探测器点位，保护该区域没有感温探测器保护的隐患）；
（2）解体维修处理漏水的消火栓 1#泵体，增加消火栓系统稳压泵组，增加消防栓泵的出入水段、橡胶软接处跨接地线，并重复接地，除锈处理重新刷漆严重生锈消防栓泵，调整水泵房内闸阀螺栓方向；保障消防栓系统正常使用；
（3）解体维修处理漏水的喷淋 1#泵体，更换喷淋泵老化的出水段 DN150 橡胶软接，增加喷淋泵的出入水段、橡胶软接处跨接地线，并重复接地，除锈处理重新刷漆严重生锈消防栓泵，调整水泵房内闸阀螺栓方向，保障喷淋灭火系统正常使用；
（4）增加消防专用电话固定分机，完善消防通讯系统；
（5）更换防火门电动闭门器，查线排查防火卷帘远程控制故障查线排查，恢复防火门、分隔设备功能；
（6）维修排烟风机控制柜转换开关，保障防排烟系统正常使用；
（7）更换和增加达到3A级别灭火级别的5KG手提干粉灭火器，使消防器材符合要求；
（5）消防给水及消火栓系统整改（修复消火栓泵、喷淋泵没有故障反馈功能，修复消火栓泵故障切换功能），保障设备正常投入工作；
（6）消防应急照明和疏散指示系统，更换损坏的应急灯与指示牌。
（三）实施标准
1.《中华人民共和国消防法》（2021年修订版）
2.《广东省消防工作若干规定》（2021年实施）。
三、技术要求
	消防设备整改安装棠石路本部清单

	建设单位：广州市天河区中医医院
	

	施工地址：广州市天河区棠石路9号

	序号
	项目名称
	规 格
	单位
	数 量
	备注

	一、火灾自动报警系统及联动控制系统

	1
	感烟探测器
	1.信号总线电压DC24V，允许范围16V～28V，监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA；
2.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮；
3.环境温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露。
	套
	13
	

	2
	烟感底座
	JTY-GD
	套
	30
	

	3
	LED信号指示灯
	AD16-22系列
	套
	9
	

	4
	感温探测器
	1.保护面积20-30㎡，电压DC24V；监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA；
2.相对温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。
	套
	6
	

	5
	镀锌线管
	∮20
	米
	100
	

	6
	阻燃双绞线
	ZR-RVS-2*1.5
	米
	100
	

	7
	编程调试费
	
	项
	1
	

	8
	辅材费（盒、码、螺丝、胶布、直通、胶粒、面板、机丝、快接头等）
	
	批
	1
	

	二、消火栓系统

	1
	盘铜枪咀
	DN25
	个
	3
	

	2
	消防直流水枪
	DN65
	支
	3
	

	3
	消火栓1#泵体解体维修
	30KW
	台
	1
	

	4
	喷淋泵除锈刷漆
	油性
	项
	1
	

	5
	消防栓稳压泵组
	4KW
	台
	2
	

	6
	消防栓稳压泵控制箱
	
	台
	1
	

	7
	专用地线跳接六处接地
	6平方
	处
	6
	

	8
	人工开挖原沥青地面
	600*600
	项
	1
	

	9
	地上栓焊接水管升高1米
	DN100
	项
	1
	

	10
	水泥沙回填地面
	600*600
	项
	1
	

	11
	拆除橡胶软接螺栓方向整改
	DN150
	处
	4
	

	12
	电缆线
	6平方
	米
	100
	

	13
	水泵底座用混凝土到底座
	
	个
	2
	

	14
	
法兰连接
	
	个
	4
	

	15
	止回阀
	DN65
	个
	4
	

	16
	明杆闸阀
	DN65
	个
	4
	

	17
	橡胶软接头
	DN65
	个
	2
	

	
	三、喷淋灭火系统

	1
	喷淋1#泵体解体维修
	30KW
	套
	1
	

	2
	更换橡胶软接
	DN150
	套
	2
	

	3
	喷淋泵除锈刷漆
	油性
	项
	1
	

	4
	专用地线跳接六处接地
	6平方
	处
	6
	

	5
	拆除橡胶软接螺栓方向整改
	DN150
	处
	4
	

	四、防排烟系统

	1
	排烟风机控制柜转换开关
	XB2-BD33
	个
	1
	

	五、防火门、分隔设备

	1
	防火门电动闭门器
	
	套
	15
	

	2
	防火门系统编程
	
	项
	1
	

	3
	防火卷帘远程控制故障查线排查
	
	项
	1
	

	六、消防器材

	1
	灭火器箱门
	订制
	块
	5
	

	2
	灭火器箱体
	4+2
	个
	1
	

	3
	手提ABC干粉灭火器
	5kg，符合GB 4351-2023。
	支
	200
	

	4
	5KG灭火器箱体
	能放置5kg灭火器2瓶，过滤式消防自救呼吸器（防烟面具）2个。（700×370×240）
	个
	100
	

	5
	防毒面具
	符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。
	只
	62
	

	七、应急照明指示系统

	1
	应急灯
	自带电源
输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，光源类型：LED白光
	支
	10
	

	2
	单面安全出口指示牌
	自带电源
输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光
	支
	1
	

	八、副楼五层药剂科新办公室部分

	1
	喷淋头
	公称动作温度68℃。
	组
	10
	

	2
	增加镀锌钢管
	DN25
	米
	5
	

	3
	增加镀锌钢管
	DN32
	米
	10
	

	4
	感烟探测器
	
	套
	1
	

	5
	镀锌线管
	∮20
	米
	10
	

	6
	阻燃双绞线
	ZR-RVS-2*1.5
	米
	10
	

	7
	编程调试费
	
	项
	1
	

	8
	手提二氧化碳灭火器
	MT/2,符合GB 4351-2023。
	支
	2
	

	9
	灭火器箱体（空箱）
	75CM
	个
	1
	

	10
	检修口
	40*40
	个
	1
	

	11
	机械转孔
	∮40
	个
	1
	

	12
	悬挂式超细干粉灭火器
	FZX-ACT2/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。
	台
	1
	

	13
	悬挂式超细干粉灭火器
	FZX-ACT3/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。
	台
	1
	

	14
	悬挂式超细干粉灭火器
	FZX-ACT5/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。
	台
	1
	

	15
	超细干粉灭火器吊装支架制安装
	
	处
	3
	

	消防设备整改安装智谷院区清单

	建设单位：广州市天河区中医医院
	

	施工地址：广州市天河区天年街399号
	

	序号
	项 目 名  称
	规 格
	单位
	数 量
	备注

	一、火灾自动报警系统及联动控制系统

	1
	感烟探测器
	JTY-GD
	套
	3
	

	2
	镀锌线管
	∮20
	米
	60
	

	3
	阻燃双绞线
	ZR-RVS-2*1.5
	米
	70
	

	4
	消防编程调试费
	
	项
	1
	

	5
	线槽盖
	订制
	块
	2
	

	二、消火栓系统

	1
	更换试验栓压力表及缓冲管
	0-16kg
	组
	1
	

	2
	铜闸阀
	DN25
	套
	1
	

	三、喷淋灭火系统

	1
	闸阀把手
	DN25
	把
	1
	

	四、消防通讯系统

	1
	消防专用电话分机
	1.工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V；
2.工作电流：通话时电流 65±10mA ；
3.线制：无极性二总线制；
4.使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露；
5.外壳防护等级：至少为IP30。
	台
	3
	

	2
	金属镀锌线管
	∮20
	米
	60
	

	3
	消防电话线
	ZR-RVS-2*1.5
	米
	65
	

	4
	辅材费（盒、码、螺丝、胶布、直通、胶粒、面板、机丝、快接头等
）
	
	项
	1
	

	5
	线管刷防火漆（含工料）
	油性
	项
	1
	

	6
	消防报警系统编程调试费
	
	项
	1
	

	五、防火门设备

	1
	防火门闭门器连杆
	中号
	套
	15
	

	2
	防火门闭门器
	中型
	套
	6
	

	六、应急照明及疏散指示系统

	1
	单面左向指示牌
	自带电源
输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光
	支
	3
	

	2
	单面右向指示牌
	自带电源
输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光
	支
	2
	

	3
	安全出口指示牌
	自带电源
输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光
	支
	3
	

	七、消防器材

	1
	手提ABC干粉灭火器
	5kg，符合GB 4351-2023。
	支
	106
	

	2
	5KG灭火器箱体（空箱）
	能放置5kg灭火器2瓶，过滤式消防自救呼吸器（防烟面具）2个。（700×370×240）
	个
	53
	

	3
	防毒面具
	符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。
	只
	20
	



四、商务要求
1.交付时间：合同签订后十五个工作日内。
2.地点：项目实施范围。
3.付款进度和方式：项目验收合格完成后，三十个工作日内凭票对公转账。
4.售后服务：三年维保。
5.同类业绩：2023年至今（以合同签订时间为准），供应商承接过同类项目业绩（消防改造项目或消防维修项目）。
6拟投入项目团队人员要求：
（1）拟投入项目负责人（1人），具有机电相关专业技术职称；
（2）拟投入技术负责人（1人），具有机电相关专业技术职称；
（3）拟投入项目团队人员中，具有注册消防工程师资格；
（4）拟投入项目团队人员中，具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）；
（5）拟投入项目的安装人员不少于3人；
★（6）拟投入项目人员须无违法犯罪记录（须在投标时提供承诺函，格式自拟）。
7.本项目报价包含运输、保险、安装、调试、培训、保修期服务、各项税费、管理费、利润、安全措施费及验收费用等完成本项目所需的一切费用。合同执行期间合同总金额不变。除合同另有约定外，采购人无须另向中标人支付合同规定之外的其他任何费用。
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