## 报价单 7-23
广州市天河区中医医院2025年消防系统设备升级改造
采购报价响应表
报价供应商:
项目报价:
序号 | 名 称 | 参考厂家/型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计(元) | 备注
一、 | 工程设备费
（一） | 火灾自动报警系统
1 | 更换消防主机打印机 | 松江云安打印机/2002 | 普通型热敏打印机
2 | 加装感烟探测器 | 松江/JTY-GD-3001 | 一层：护士站加药室、急救科仓库、放射科阅片室、副楼高压室、副楼污水处理室及旁边房间、副楼1#专变房、副楼2#专变房、副楼0.4KV低压室；二层：检验科消洗间、检验科血库内房、检验科男值班室、检验科库房及旁边休息室；四层：四层46、47号病床房、4层内窥镜区域的房间以及走道；九层：910房；天面一层电梯机房 | 个 | 23 |  |  | 据现场配合人员反馈，消防主机的点位容量不足，可能导致没办法加入点位，如容量不够需要重新增更换新的大容量消防主机
3 | 更换烟感 | 松江/JTY-GD-3001 | 5层中医护理门诊二室门口144#烟感 | 个 | 1
4 | 加固烟感 | / | 5层534房配药室 | 个 | 1
5 | 编写2层、5层感烟探测器现场位置与消防主机数据不符的中文地址 | / | 2层检验科区域共12个感烟探测器与现场不符、5层中医护理门诊二室门口144#烟感 | 个 | 13
6 | 更换2层普通型消火栓按钮 | 普通型/J-SAP-02 | 二层4个普通型消火栓按钮不能正常报火警，需要更换 | 个 | 4
7 | 线管 |  | DN20 | 米 | 220
8 | 线 | 珠江 | WDNRVS2*1.5 | 米 | 220
9 | 小计 | [5 empty] | 0
（二） | 气体灭火系统
1 | 张贴气体保护区标志 | / | 4层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 套 | 3
2 | 增加保护区机械排风 |  | 4层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 台 | 3
3 | 增加保护区机械排风防火阀 |  | 5层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 只 | 3
4 | 增加保护区机械排风控制器 |  | 6层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 只 | 3
5 | 风阀风机电源线管 |  | 7层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 米 | 90
6 | 风阀风机电源线 | 珠江 | 8层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 米 | 200
7 | 排烟风机墙开孔与修修复 | / | 9层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 处 | 3
8 | 增加泄压口 |  | 9层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 套 | 3
9 | 增加泄压口墙开孔与修修复 | / | 10层信息机房两套、地下一层发电机房一套 | 处 | 3
10 | 余泥清理 | / |  | 处 | 1
11 | 小计 | [5 empty] | 0
（三） | 消防给水及消火栓系统
1 | 修复消火栓泵故障切换功能 | / | 主泵发生故障时，应该自动切换启动备用泵工作（2#泵） | 项 | 1
2 | 修复消火栓泵、喷淋泵没有故障反馈功能 | / | 消防水泵发生故障时，应该有故障信号反馈回消防控制室 | 台 | 4
3 | 小计 | [5 empty] | 0
（五） | 防烟排烟系统
1 | 排烟风机入口处280度排烟防火阀联锁停风机 |  | 地下室两台排烟风机 | 台 | 2
2 | 小计 | 0
（六） | 消防应急照明和疏散指示系统
1 | 机房设置加装应急灯 | 敏华 | 2-9层的风机房没有设置应急灯、地下一层发电机房、地下一层排烟风机房，需敷设线路加装应急灯。 | 个 | 10
2 | 线管 |  | DN20 | 米 | 160
3 | 线 | 珠江 | BV2.5 | 米 | 350
4 | 小计 | [5 empty] | 0
（七） | 其他
1 | 小计
工程总计 | [6 empty] | 0
税费（9%） | [6 empty] | 0
合计总价（含税）： | [6 empty] | 0
注： 1. 收到此报价单后，如无异议可由委托方签字盖章确认，交回或传回本公司； 2. 付款方式：委托方需预付设备总费用的50%作为材料款，余款在设备到货后七天内付清给受托方； 3. 我方收到确认书及预付款后备货； 4. 委托方签字后，此报价单正式生效，报价单的有效期为一个月。