## C.3.1 投标总价扉页
工程名称： |  | 天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程
标段名称： |  | 天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程
投 标 总 价
| 投标总价（小写）： |  | 242410.59
（大写）： |  |  | 贰拾肆万贰仟肆佰壹拾元伍角玖分
| 投标人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 编制人： |  |  | (签字及盖章)
编制时间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 214944.12
1.1 | 土建 |  | 166710.97
1.1.1 | 医护楼CT室装修 |  | 166710.97
1.2 | 单项工程 |  | 48233.15
1.2.1 | 电气 |  | 42096.13
1.2.2 | 给排水 |  | 273.01
1.2.3 | 弱电工程 |  | 5864.01
2 | 措施项目费 |  | 7450.92
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 3257.83
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 20015.55
5 | 合 计 |  | 242410.59
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 土建 | [6 empty] | 166710.97
|  | 医护楼CT室装修 | [6 empty] | 166710.97
1 | 011202001001 | 地缆沟：10mm厚1:2水泥砂浆抹光 |  | 1.基层类型、部位：地缆沟 2.各层厚度、材料 种类及强度等级：10mm厚1:2水泥砂浆抹光 3.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 2.73 |  | 90.36 | 246.68
2 | 010403010001 | 地缆沟：3.0mm厚304不锈钢盖板、240mm宽 |  | 1.基层类型、部位：地缆沟 2.各层厚度、材料 种类及强度等级：/ 3.分格缝宽度、材 料种类：/ 4.面层处理方式：3.0mm厚304不锈钢盖板、240mm宽 5..含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m | 4.27 |  | 218.34 | 932.31
3 | 011103002001 | 地面：地板胶楼地面 |  | 1.楼地面 2.40mm厚4：1硫酸钡水泥砂浆防护批荡层 3.10mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 4.2mm水泥自流坪 5.2mm厚同质透心PVC地板胶 6.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 44.71 |  | 199.72 | 8929.48
本页小计 | [8 empty] | 10108.47
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011302001001 | 天花：2当量（11mm）铅木复合板防护，龙骨支架固定 |  | "1.吊顶形式、吊杆 规格、高度：轻钢龙骨吊顶，高≤1.5m 2.龙骨材料种类、 规格、中距：综合考虑 3.基层材料种类、 规格：综合考虑 4.面板材料品种、 规格：2当量（11mm）铅木复合板防护 5..含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑" | m2 | 50.82 |  | 763.9 | 38821.4
5 | 011302001002 | 天花：600*600*1.2mm铝扣板天花,吊顶高度做至2.6m |  | 1.吊顶形式、吊杆 规格、高度：轻钢龙骨吊顶，高≤1.5m 2.龙骨材料种类、 规格、中距：综合考虑 3.基层材料种类、 规格：综合考虑 4.面板材料品种、 规格：600*600*1.2mm铝扣板天花 5..含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 47.58 |  | 191.51 | 9112.05
本页小计 | [8 empty] | 47933.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 011201002001 | 墙面：墙面抹灰 |  | 1.40mm厚4：1硫酸钡水泥砂浆防护批荡层1cm*1cm*4层铁网固定 2.15mm厚1:3水泥砂浆保护层 3..含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 184.1 |  | 212.45 | 39112.05
7 | 011203003001 | 墙面：玻纤医疗洁净板4mm |  | 1.白水泥勾缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝) 2.玻纤医疗洁净板4mm、密度1.8g/cm³ 3.5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 4.1.5mmJS防水层 5.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 105.7 |  | 341.58 | 36105.01
8 | 010802001001 | 医用成品钢制门单开门(M1022带观察窗) |  | 1.医用成品钢制门单开门(带观察窗) 2.洞口尺寸:1000*2200mm 3.门代号及洞口尺寸:/ 4.含门扇、门框、门套、门合页，问锁、门口碰等配件,成品安装 5.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 2.2 |  | 683.09 | 1502.8
本页小计 | [8 empty] | 76719.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010802001002 | 电动推拉防护门（FCM1522） |  | 1.电动推拉防护门[防护专用铅门]4.0mmpb 2.洞口尺寸:1550x2250m'm、防护尺寸:1800X2350mm 3.门代号及洞口尺寸:电动推拉防护专用铅门M1:2300X1600mmX4.0mmpb 4.含门扇、门框、门套等配件,成品安装 5.电子感应装置(含电机、导轨、感应器、开关等零配件)成品 6.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 3.3 |  | 3752.12 | 12382
本页小计 | [8 empty] | 12382
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010802001003 | 自动单扇平开防护门（FCM1022） |  | 1.自动单扇平开防护门[防护专用铅门]4.0mmpb 2.洞口尺寸:1050X2250mm、防护尺寸:1100X2300mm 3.门代号及洞口尺寸:手动单扇平开防护门M2:1000X2250mmX4.0mmpb 4.防护专用铅门(含窗扇、窗框、窗套、“工作中”指示灯等配件)成品安装 5.电子感应装置(含电动闭门器、感应器、开关等零配件)成品 6.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 2.2 |  | 2402.12 | 5284.66
11 | 010807001001 | 铅玻璃观察窗（FCC1512） |  | 1.铅玻璃观察窗[防护专用铅窗]4.0mmpb 2.洞口尺寸:1520X1220mm、防护尺寸:1600X1300mm 3.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 1.8 |  | 7390.06 | 13302.11
本页小计 | [8 empty] | 18586.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031301002001 | 砖墙开洞 |  | 1.洞口尺寸：综合考虑 2.材质：砖墙 3.凿除砌体清理及外运 4.运距20公里 5.含完成本工程以及满足甲方、图纸规范要求的其他一切内容，综合考虑 | m2 | 10.07 |  | 97.36 | 980.42
|  | 单项工程 | [6 empty] | 48233.15
|  | 电气 | [6 empty] | 42096.13
|  | 强电工程 | [6 empty] | 42096.13
13 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.型号:铜芯电缆YJY 2.规格:WDZB1-YJY-4x120+1x70 3.敷设方式:暗敷 | m | 41.26 |  | 515.06 | 21251.38
14 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.型号:铜芯电缆YJY 2.规格:WDZB1-YJY-4x70+1x35 3.敷设方式:暗敷 | m | 15.36 |  | 287.98 | 4423.37
15 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.型号:铜芯电缆YJY 2.规格:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式:暗敷 | m | 37.73 |  | 92.06 | 3473.42
16 | 030413001001 | 平板灯 |  | 1.名称、型号:平板灯 2.规格:按图纸要求 3.吊顶安装 | 套 | 5 |  | 145.99 | 729.95
17 | 030413001002 | 平板灯 |  | 1.名称、型号:带应急LED平板灯盘 2.规格:按图纸要求 3.吊顶安装 | 套 | 3 |  | 168.34 | 505.02
本页小计 | [8 empty] | 31363.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030405015001 | 排气扇 |  | 1.名称、型号:排气扇 2.规格:按图纸要求 3.吊顶安装 | 台 | 2 |  | 149.91 | 299.82
19 | 030413014001 | 单眼二三安全型插座 |  | 1.名称、型号:五孔插座 2.规格:按图纸要求 3.安装方式：暗装 | 套 | 17 |  | 29.85 | 507.45
20 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称、型号:双联单控开关 2.规格:按图纸要求 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 |  | 26.56 | 26.56
21 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称、型号:三联单控开关 2.规格:按图纸要求 3.安装方式：暗装 | 套 | 1 |  | 28.15 | 28.15
22 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、规格型号：86型 | 个 | 31 |  | 10.11 | 313.41
23 | 030412004001 | 配线 |  | 1.配线形式:绝缘电线 2.导线型号、材质、规格: WDZB1-BYJ2.5 3.敷设方式：暗敷 | m | 120.46 |  | 4.11 | 495.09
24 | 030412004002 | 配线 |  | 1.配线形式:绝缘电线 2.导线型号、材质、规格: WDZB1-BYJ4 3.敷设方式：暗敷 | m | 225.15 |  | 5.45 | 1227.07
25 | 030412004003 | 配线 |  | 1.配线形式:绝缘电线 2.导线型号、材质、规格: WDZB1-BYJ6 3.敷设方式：暗敷 | m | 179.49 |  | 7.47 | 1340.79
本页小计 | [8 empty] | 4238.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030412001001 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-20 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 28.5 |  | 23.96 | 682.86
27 | 030412001002 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 9.4 |  | 13.32 | 125.21
28 | 030412001003 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-25 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 34.65 |  | 25.68 | 889.81
29 | 030412001004 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-25 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 36 |  | 18.4 | 662.4
30 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格型号：40*4 | m | 43.25 |  | 31.58 | 1365.84
31 | 030410007001 | LED等电位箱 |  | 1.名称、型号:LEB等电位箱 2.规格:按图纸要求 3.离地1.6米 | 台 | 1 |  | 75.94 | 75.94
32 | 040801010001 | 总配电箱 CT（利旧安装） |  | 1.名称、型号:总配电箱CT（利旧安装） 2.规格:按图纸要求 3.落地安装 | 台 | 1 |  | 846.39 | 846.39
本页小计 | [8 empty] | 4648.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030402011001 | 配电箱 CZZMX |  | 1.名称、型号:插座照明箱 CZZMX 2.规格:按图纸要求 3.离地1.6米 | 台 | 1 |  | 810.9 | 810.9
34 | 030402011002 | 空调动力配电箱 |  | 1.名称、型号:空调动力配电箱KTDLX 2.规格:按图纸要求 3.离地1.6米 | 台 | 1 |  | 935.68 | 935.68
35 | 030416006001 | 送配电装置系统 |  | 1.送配电装置系统1KV | 系统 | 1 |  | 1079.62 | 1079.62
|  | 给排水 | [6 empty] | 273.01
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 273.01
36 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:de50 5.连接方式:粘接连接 | m | 9.07 |  | 30.1 | 273.01
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 5864.01
|  | 综合布线系统 | [6 empty] | 1042.85
37 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:STP-CAT6 | m | 71.39 |  | 5.25 | 374.8
38 | 030412001001 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-20 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 16.06 |  | 23.96 | 384.8
39 | 030412001002 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 5.75 |  | 13.32 | 76.59
40 | 030502010001 | 单口电话插座 |  |  | 个 | 2 |  | 32.76 | 65.52
本页小计 | [8 empty] | 4000.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030502010002 | 信息、网络插座 |  |  | 个 | 2 |  | 50.35 | 100.7
42 | 030412006001 | 接线盒 |  |  | 个 | 4 |  | 10.11 | 40.44
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 4821.16
43 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:STP-CAT6 | m | 62.27 |  | 5.25 | 326.92
44 | 030412001003 | 配管 |  | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG-20 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 | m | 9.81 |  | 23.96 | 235.05
45 | 030412006002 | 接线盒 |  |  | 个 | 2 |  | 10.11 | 20.22
46 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:红外彩色半球固定摄像机 | 台 | 2 |  | 575.35 | 1150.7
47 | 030506010002 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:网络硬盘录像机 | 台 | 1 |  | 989.83 | 989.83
48 | 030505016001 | 32寸显示屏 |  | 1.名称:32寸显示屏 | 台 | 1 |  | 982.09 | 982.09
49 | 030502020001 | 建筑设备自控化系统调试 |  | 1.建筑设备自控化系统调试 | 系统 | 1 |  | 1116.35 | 1116.35
本页小计 | [8 empty] | 4962.3
合计 | [8 empty] | 214944.12

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 7450.92
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 1174.94
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 1068.14
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 1388.59
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 3257.83
1.5 | 011601011001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 011601001001 |  | 脚手架 |  |  | 561.42
本页小计 | [5 empty] | 7450.92
合计 | [5 empty] | 7450.92 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  | 标段：天河区中医医院智谷院区CT机房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 222395.04 |  | 9 | 20015.55
合计 | [6 empty] | 20015.55