采购需求书

## 一、项目一览表：

| 标的名称 | 数量 | 项目预算 |
| --- | --- | --- |
| 广州市天河区中医医院2026年消防设备整改安装项目 | 1项 | 人民币16.98万元 |

二、采购项目需实现的功能和目标

（一）消防设备整改安装范围

1.棠石路本部

火灾自动报警系统及联动控制系统、消防通讯系统、消火栓系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、防火门、分隔设备、消防器材、应急照明指示系统、副楼五层药剂科新办公室部分

2.智谷院区

火灾自动报警系统及联动控制系统、消火栓系统、喷淋灭火系统、消防通讯系统、防火门设备、应急照明及疏散指示系统、消防器材

（二）消防设备整改安装目标

（1）安装感烟探测器（含敷设新的回路线，在房间或者走道安装新的感烟探测器，主机重新编程新的感烟探测器点位，保护该区域没有感烟探测器保护的隐患）；

（2）安装感温探测器（含敷设新的回路线，在房间或者走道安装新的感温探测器，主机重新编程新的感温探测器点位，保护该区域没有感温探测器保护的隐患）；

（2）解体维修处理漏水的消火栓 1#泵体，增加消火栓系统稳压泵组，增加消防栓泵的出入水段、橡胶软接处跨接地线，并重复接地，除锈处理重新刷漆严重生锈消防栓泵，调整水泵房内闸阀螺栓方向；保障消防栓系统正常使用；

（3）解体维修处理漏水的喷淋 1#泵体，更换喷淋泵老化的出水段 DN150 橡胶软接，增加喷淋泵的出入水段、橡胶软接处跨接地线，并重复接地，除锈处理重新刷漆严重生锈消防栓泵，调整水泵房内闸阀螺栓方向，保障喷淋灭火系统正常使用；

（4）增加消防专用电话固定分机，完善消防通讯系统；

（5）更换防火门电动闭门器，查线排查防火卷帘远程控制故障查线排查，恢复防火门、分隔设备功能；

（6）维修排烟风机控制柜转换开关，保障防排烟系统正常使用；

（7）更换和增加达到3A级别灭火级别的5KG手提干粉灭火器，使消防器材符合要求；

（5）消防给水及消火栓系统整改（修复消火栓泵、喷淋泵没有故障反馈功能，修复消火栓泵故障切换功能），保障设备正常投入工作；

（6）消防应急照明和疏散指示系统，更换损坏的应急灯与指示牌。

（三）实施标准

1.《中华人民共和国消防法》（2021年修订版）

2.《广东省消防工作若干规定》（2021年实施）。

三、技术要求

| 消防设备整改安装棠石路本部清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：广州市天河区中医医院 |  |  |  |  |  |
| 施工地址：广州市天河区棠石路9号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 一、火灾自动报警系统及联动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 1.信号总线电压DC24V，允许范围16V～28V，监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA； 2.指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 3.环境温度-10℃～+55℃，相对湿度≤95%，不结露。 | 套 | 13 |  |
| 2 | 烟感底座 | JTY-GD | 套 | 30 |  |
| 3 | LED信号指示灯 | AD16-22系列 | 套 | 9 |  |
| 4 | 感温探测器 | 1.保护面积20-30㎡，电压DC24V；监视电流≤0.6mA，报警电流≤1.8mA； 2.相对温度-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露。 | 套 | 6 |  |
| 5 | 镀锌线管 | ∮20 | 米 | 100 |  |
| 6 | 阻燃双绞线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 100 |  |
| 7 | 编程调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 辅材费（盒、码、螺丝、胶布、直通、胶粒、面板、机丝、快接头等） |  | 批 | 1 |  |
| 二、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘铜枪咀 | DN25 | 个 | 3 |  |
| 2 | 消防直流水枪 | DN65 | 支 | 3 |  |
| 3 | 消火栓1#泵体解体维修 | 30KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 喷淋泵除锈刷漆 | 油性 | 项 | 1 |  |
| 5 | 消防栓稳压泵组 | 4KW | 台 | 2 |  |
| 6 | 消防栓稳压泵控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 专用地线跳接六处接地 | 6平方 | 处 | 6 |  |
| 8 | 人工开挖原沥青地面 | 600*600 | 项 | 1 |  |
| 9 | 地上栓焊接水管升高1米 | DN100 | 项 | 1 |  |
| 10 | 水泥沙回填地面 | 600*600 | 项 | 1 |  |
| 11 | 拆除橡胶软接螺栓方向整改 | DN150 | 处 | 4 |  |
| 12 | 电缆线 | 6平方 | 米 | 100 |  |
| 13 | 水泵底座用混凝土到底座 |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 法兰连接 |  | 个 | 4 |  |
| 15 | 止回阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 16 | 明杆闸阀 | DN65 | 个 | 4 |  |
| 17 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 2 |  |
|  | 三、喷淋灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋1#泵体解体维修 | 30KW | 套 | 1 |  |
| 2 | 更换橡胶软接 | DN150 | 套 | 2 |  |
| 3 | 喷淋泵除锈刷漆 | 油性 | 项 | 1 |  |
| 4 | 专用地线跳接六处接地 | 6平方 | 处 | 6 |  |
| 5 | 拆除橡胶软接螺栓方向整改 | DN150 | 处 | 4 |  |
| 四、防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风机控制柜转换开关 | XB2-BD33 | 个 | 1 |  |
| 五、防火门、分隔设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门电动闭门器 |  | 套 | 15 |  |
| 2 | 防火门系统编程 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 防火卷帘远程控制故障查线排查 |  | 项 | 1 |  |
| 六、消防器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器箱门 | 订制 | 块 | 5 |  |
| 2 | 灭火器箱体 | 4+2 | 个 | 1 |  |
| 3 | 手提ABC干粉灭火器 | 5kg，符合GB 4351-2023。 | 支 | 200 |  |
| 4 | 5KG灭火器箱体 | 能放置5kg灭火器2瓶，过滤式消防自救呼吸器（防烟面具）2个。（700×370×240） | 个 | 100 |  |
| 5 | 防毒面具 | 符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。 | 只 | 62 |  |
| 七、应急照明指示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急灯 | 自带电源 输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，光源类型：LED白光 | 支 | 10 |  |
| 2 | 单面安全出口指示牌 | 自带电源 输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光 | 支 | 1 |  |
| 八、副楼五层药剂科新办公室部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋头 | 公称动作温度68℃。 | 组 | 10 |  |
| 2 | 增加镀锌钢管 | DN25 | 米 | 5 |  |
| 3 | 增加镀锌钢管 | DN32 | 米 | 10 |  |
| 4 | 感烟探测器 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 镀锌线管 | ∮20 | 米 | 10 |  |
| 6 | 阻燃双绞线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 10 |  |
| 7 | 编程调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 手提二氧化碳灭火器 | MT/2,符合GB 4351-2023。 | 支 | 2 |  |
| 9 | 灭火器箱体（空箱） | 75CM | 个 | 1 |  |
| 10 | 检修口 | 40*40 | 个 | 1 |  |
| 11 | 机械转孔 | ∮40 | 个 | 1 |  |
| 12 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT2/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT3/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT5/1.2，公称动作温度：68℃，灭火剂：ABC 超细干粉，充装压力：1.2MPa（20℃）。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 超细干粉灭火器吊装支架制安装 |  | 处 | 3 |  |
| 消防设备整改安装智谷院区清单 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：广州市天河区中医医院 |  |  |  |  |  |
| 施工地址：广州市天河区天年街399号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 一、火灾自动报警系统及联动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | JTY-GD | 套 | 3 |  |
| 2 | 镀锌线管 | ∮20 | 米 | 60 |  |
| 3 | 阻燃双绞线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 70 |  |
| 4 | 消防编程调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 线槽盖 | 订制 | 块 | 2 |  |
| 二、消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换试验栓压力表及缓冲管 | 0-16kg | 组 | 1 |  |
| 2 | 铜闸阀 | DN25 | 套 | 1 |  |
| 三、喷淋灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 闸阀把手 | DN25 | 把 | 1 |  |
| 四、消防通讯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防专用电话分机 | 1.工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V； 2.工作电流：通话时电流 65±10mA ； 3.线制：无极性二总线制； 4.使用环境：温度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不结露； 5.外壳防护等级：至少为IP30。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 金属镀锌线管 | ∮20 | 米 | 60 |  |
| 3 | 消防电话线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 65 |  |
| 4 | 辅材费（盒、码、螺丝、胶布、直通、胶粒、面板、机丝、快接头等 ） |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 线管刷防火漆（含工料） | 油性 | 项 | 1 |  |
| 6 | 消防报警系统编程调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 五、防火门设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火门闭门器连杆 | 中号 | 套 | 15 |  |
| 2 | 防火门闭门器 | 中型 | 套 | 6 |  |
| 六、应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单面左向指示牌 | 自带电源 输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光 | 支 | 3 |  |
| 2 | 单面右向指示牌 | 自带电源 输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光 | 支 | 2 |  |
| 3 | 安全出口指示牌 | 自带电源 输入电压：AC220V，充电时间≤24小时，主电功耗：5W，应急工作时间≥90分钟，安装方式：壁挂、吊装，光源类型：LED绿光 | 支 | 3 |  |
| 七、消防器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提ABC干粉灭火器 | 5kg，符合GB 4351-2023。 | 支 | 106 |  |
| 2 | 5KG灭火器箱体（空箱） | 能放置5kg灭火器2瓶，过滤式消防自救呼吸器（防烟面具）2个。（700×370×240） | 个 | 53 |  |
| 3 | 防毒面具 | 符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准要求。 | 只 | 20 |  |

四、商务要求

1.交付时间：合同签订后十五个工作日内。

2.地点：项目实施范围。

3.付款进度和方式：项目验收合格完成后，三十个工作日内凭票对公转账。

4.售后服务：三年维保。

5.同类业绩：2023年至今（以合同签订时间为准），供应商承接过同类项目业绩（消防改造项目或消防维修项目）。

6拟投入项目团队人员要求：

（1）拟投入项目负责人（1人），具有机电相关专业技术职称；

（2）拟投入技术负责人（1人），具有机电相关专业技术职称；

（3）拟投入项目团队人员中，具有注册消防工程师资格；

（4）拟投入项目团队人员中，具有消防设施操作员（或建（构）筑物消防员）；

（5）拟投入项目的安装人员不少于3人；

★（6）拟投入项目人员须无违法犯罪记录（须在投标时提供承诺函，格式自拟）。

- 7.本项目报价包含运输、保险、安装、调试、培训、保修期服务、各项税费、管理费、利润、安全措施费及验收费用等完成本项目所需的一切费用。合同执行期间合同总金额不变。除合同另有约定外，采购人无须另向中标人支付合同规定之外的其他任何费用。